Настоящие технические условия распространяются на изделия для системы вентиляции: воздуховоды и фасонные части круглого и прямоугольного сечения, толщиной металла от 0,45 мм до 1,0 мм. предназначенные для общеобменной вентиляции; сварные воздуховоды и фасонные части круглого и прямоугольного сечения, толщиной металла от 0,8 мм до 3,0 мм. предназначенные для приточно-вытяжных систем противодымной защиты(далее ДУ).

Фасонными частями являются отводы, переходы, утки, тройники, крестовины, врезки, заглушки и прочие нестандартные изделия.

Класс герметичности по стандарту Eurovent 2.2 соответствует классу герметичности «В».

Условия эксплуатации – климатическое исполнение УХЛ 3 по ГОСТ 15150.

Запись обозначения изделий при заказе должна содержать наименование и обозначение в соответствии с требованиями монтажного проекта или рабочих чертежей изделий.

Настоящие технические условия устанавливают требования на следующий перечень изделий:

а) прямые части воздуховодов;

- воздуховоды круглые;

б) части соединительные воздуховодов (переход, отвод, врезка, заглушка,

тройник, утка, крестовина и т.д.).

б) узлы с вариациями нестандартных параметров воздуховода.

Структура условного обозначения:

- наименование изделия;

- тип изделия (тип сечения и т.д.);

- размеры изделия, мм (поперечного сечения, длина);

- обозначение настоящих технических условий.

Пример записи при заказе: «Воздуховод прямоугольный сечением 500×500 L=2500 ТУ 28.25.30–001–67448827–2020».

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Основные параметры и характеристики

### Воздуховоды должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и монтажных проектов, разработанных в соответствии со СНиП 2.04.05-91, СП 73.13330.2012 , с инструкцией ВСН 353-86 и Приложением Г настоящих технических условий.

### Воздуховоды различаются по типам:

- по форме сечения — круглые и прямоугольные;

- по способу соединения сторон листа или ленты — сварные и фальцевые;

- по используемому материалу — стальные оцинкованные, стальные окрашенные и коррозионностоикие стали;

- по направлению соединительного шва — прямошовные и спиралешовные;

- по виду соединения между собой — бесфланцевые (ниппельные) и фланцевые;

- по состоянию жёсткости — с элементами жёсткости(усиления в углах) и без них;

- по назначению — для приточно-вытяжных систем противодымной защиты (ДУ), для общеобменной винтеляции (ОН).

### Параметры

#### Изделия следует проектировать круглого сечения, при обосновании допускается применять воздуховоды прямоугольного сечения. Наружные размеры поперечного сечения металлических воздуховодов следует принимать по табл. 1.

Таблица 1

| Изделия наружным диаметром, мм, сечения |
| --- |
| круглого | прямоугольного |
| 100 | 100×150 | 400(1200 |
| 125 | 100(200 | 500(500 |
| 140 | 100(250 | 500(600 |
| 160 | 150(150 | 500(800 |
| 180 | 150(200 | 500(1000 |
| 200 | 150(250 | 500(1200 |
| 225 | 200(200 | 500(1600 |
| 250 | 200(250 | 500(2000 |
| 280 | 200(300 | 600(600 |
| 315 | 200(400 | 600(800 |
| 355 | 200(500 | 600(1000 |
| 400 | 250(250 | 600(1200 |
| 450 | 250(300 | 600(1600 |
| 500 | 250(400 | 600(2000 |
| 560 | 250(500 | 800(800 |
| 630 | 250(600 | 800(1000 |
| 710 | 250(800 | 800(1200 |
| 800 | 300(300 | 800(1600 |
| 900 | 300(400 | 800(2000 |
| 1000 | 300(500 | 1000(1000 |
| 1120 | 300(600 | 1000(1200 |
| 1250 | 300(800 | 1000(1600 |
| 1400 | 300(1000 | 1000(2000 |
| 1600 | 400(400 | 1200(1200 |
| 1800 | 400(500 | 1200(1600 |
| 2000 | 400(600 | 1200(2000 |
|  | 400(800 | 1600(1200 |
|  | 400(1000 | 1600(1600 |

#### Толщину листовой стали для воздуховодов и фасонных частей систем дымоудаления и общеобменной вентиляции следует принимать согласно проектной документации в соответствии с условиями эксплуатации.

#### Стандартные толщины стали систем общеобменной вентиляции по каждому изделию указаны в Приложении Г. В случае отсутствия материала стандартной толщины допускается применение другой толщины в диапазоне ±0,05мм., по предварительному согласованию с заказчиком.

#### Допускаемые отклонения наружных размеров поперечных сечений изделия не должны превышать величин, указанных в табл. 2

Таблица 2

| Диаметр | Размер стороны прямоугольного сечения | Отклонение |
| --- | --- | --- |
| 100 – 250 | 100 – 250 | 2,5 |
| 280 – 500 | 300 – 500 | 3,0 |
| 560 – 1250 | 600 – 1200 | 4,0 |
| 1250 – 2000 | 1200 – 2000 | 5,0 |

Допускаются отклонения, указанные в табл. 2, со знаком плюс при сборке изделий по исполнительным размерам фланца.

#### Овальность изделий круглого сечения не должна превышать величин, указанных в табл. 3.

Таблица 3

| Диаметр | Овальность |
| --- | --- |
| 100 – 250 | 5,0 |
| 280 – 500 | 10,0 |
| 560 – 2000 | 15,0 |

#### Неплоскостность стенок изделий прямоугольного сечения не должна превышать величин, указанных в табл. 4

Таблица 4

| Размер стороны прямоугольного сечения | Неплоскостность |
| --- | --- |
| 100 – 250 | 5,0 |
| 300 – 500 | 10,0 |
| 600 – 2000 | 15,0 |

#### Длина изделий должна соответствовать требованиям монтажного проекта, и выбираться из предпочтительного ряда: 1250, 1500, 2000, 2500 мм. Для спиральнонавивных воздуховодов: 3000мм.

Допускается изготовление прямых участков изделий большей длины при согласовании заказчика с предприятием-изготовителем.

#### Отклонения размеров по длине должны соответствовать полю допуска h17 по ГОСТ 25347-82.

#### Торцы прямых участков изделий должны быть перпендикулярны к их осям или к смежным поверхностям.

#### Отклонение от перпендикулярности торца не должно превышать 10 мм на 1000 мм длины стороны или диаметра поперечного сечения изделия.

### Характеристики

#### Внешний вид изделия должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке, и Приложению Г.

#### Поверхность изделий не должна иметь трещин, забоин, отслоений и других дефектов и должна быть очищена от окалины, ржавчины и масел способом, установленным предприятием-изготовителем в соответствии с требованиями действующих стандартов.

#### Детали из проката должны быть выправлены способом, установленным по утвержденной технологии предприятия-изготовителя.

#### Места сварки должны очищаться от грата, шлака, брызг металла и грязи, швы должны быть плотными и чистыми, прожоги и непровары не допускаются.

#### Механически обработанные и штампованные детали воздуховодов не должны иметь заусенцев забоин и трещин в местах перегибов.

### Требования к конструкции

#### Неразъёмные соединения частей воздуховодов должны выполняться с помощью шовной электродуговой или контактной сварки, образованием фальцев, холодной клепкой или установкой заклепок.

#### При использовании соединения фланцами на шинорейке применяются так называемые системы 20 и 30. В системе 20 при размере большей стороны воздуховода менее 1000мм  должна использоваться шинорейка высотой 20мм в комплекте с крепежными уголками, соединяемых болтами М8. Система 30 применяется при размере большей стороны воздуховода от 1000мм, в которой используется шинорейка высотой 30мм в комплекте с крепежными уголками, соединяемыми болтами М10.

#### Крепление фланцев на шинорейке к воздуховоду следует выполнять заклепками диаметром 3-5 мм, саморезами (при отсутствии волокнистых составляющих в перемещаемой среде), точечной сваркой или пуклевкой через 200-250 мм, но не менее четырех. Внутренние углы шины должны заполняться герметиком по 5.3 СП 73.13330.2012.

#### Для соединения сварных воздуховодов используют фланцы из стали толщиной не менее 2мм. или  фланцы из уголкового проката 25х25х3 и 32х32х4. Фланцы приваривают электродуговой сваркой сплошным швом.

#### Конструктивные элементы сварных соединений при различных видах сварки должны соответствовать требованиям ГОСТ 14771-76 и  ГОСТ 15878-79.

#### Продольные и поперечные швы стальных воздуховодов с толщиной стенок менее 1,5 мм необходимо сваривать внахлёст, при толщине 1,5—2,0 мм — внахлест или в стык.

#### Фальцевые швы должны иметь одинаковую ширину по всей длине и быть равномерно и плотно осажены.

#### У фасонных элементов прямоугольного сечения стандартный выход под шинорейку составляет 30мм. В случае отсутствия фланца на еврошине — углы на выходе фасонного элемента должны быть жестко скреплены между собой.

### Требования к покрытиям

#### Металлические поверхности должны иметь антикоррозийное или защитное покрытие в соответствии с ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 9.301.

#### На воздуховодах из оцинкованной стали допускается исправление нарушенных при сварке поверхностей цинкового покрытия нанесением противокоррозионной композиции БТ-177 (Серебрянка) ГОСТ 5631-79.

#### Наружные и внутренние поверхности воздуховодов из чёрной стали должны быть покрыты за один раз грунтовкой марки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 или другой с аналогичными физико-химическими свойствами. Толщина покрытия 15-20 мкм. Подготовку поверхностей перед грунтованием (очистку от ржавчины, жировых и других загрязнений) следует производить по ГОСТ 9.402.

## Обеспечение огнезащиты воздуховодов

### В помещениях с требованиями огнезащиты используют воздуховоды с толщиной стенки не менее 0,8мм и комплексной огнезащитной системой "СОВ". Изготавливают в соответствии с технологическим регламентом №СОВ-31068279-60-2015 от 02.03.2015г.

### Для достижения нормированного предела огнестойкости - EI 60 воздуховоды обматывают материалом базальтовым огнезащитным фольгированным МБОР-5Ф толщиной 5мм. (ТУ 5769-003-48588528-00 с изм.1,2,3,4).

### Материал крепится на воздуховоде с помощью клеевого огнезащитного состава "Плазас". (ТУ 5765-013-70794668-06). Клеевой состав наносится слоем около 0,8 с помощью валика.

## Требования к материалам и покупным изделиям

### Для воздуховодов применяется прокат стальной листовой и рулонный холоднокатаный из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 16523-97, и прокат оцинкованный с непрерывных линий по ГОСТ 14918-80 и ГОСТ Р 52246-2016.

### Допускается изготовление изделий из конструкционных коррозионностоийких и жаропрочных сталей, а так же алюминиевых и медных сплавов по отдельному согласованию.

### Материалы и покупные изделия должны иметь сертификаты, паспорта или другие документы предприятия-изготовителя, подтверждающие их соответствие требованиям стандартов или технических условий. Допускается замена изготовителем покупных изделий материалов, указанных в документации, другими, свойства и характеристики которых не ухудшают качества деталей и изделия в целом. Замена производится в установленном порядке.

### Все материалы перед запуском в производство должны быть осмотрены и приняты отделом технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя.

### Покупные изделия изготовитель должен подвергать входному контролю внешним осмотром и проверкой сопроводительной документации.

## Комплектность

### В комплект поставки должны входить изделия, указанные в монтажном проекте (ведомостях, эскизах).

### Каждый комплект изделий должен сопровождаться монтажным проектом (ведомости, эскизы, схемы) в одном экземпляре и накладной предприятия-изготовителя с отметкой отдела технического контроля.

## Упаковка

### Производимые изделия не подлежат упаковке приятием-изготовителем.

### Дополнительно упаковка изделий осуществляется как отдельная платная услуга по согласованию с предприятием-изготовителем.

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

## Изделия должны соответствовать общим требованиям безопасности к вентиляционным системам по ГОСТ 12.4.021.

## При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться правила безопасности по ГОСТ 12.3.009.

## Лица, выполняющие подготовительные работы перед окраской и окраску изделий, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.011.

## Освещенность рабочих мест должна соответствовать ГОСТ 12.1.046.

## Перед допуском к работе весь обслуживающий персонал должен пройти обучение по производству работ и инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004.

## Работы, связанные с обслуживанием типовых машин, механизмов и приспособлений, должны выполняться в соответствии с требованиями инструкций и указаний по технике безопасности для данного оборудования.

## Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией, соответствующей ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздушной среды рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

## Требование безопасности к оборудованию по ГОСТ 12.2.061 и требования к производственным процессам по ГОСТ 12.3.002.

# ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

## Изделия должны быть приняты отделом технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя на соответствие требованиям настоящих технических условий.

## Детали изделий должны подвергаться выборочному контролю, определяемому картами технологического процесса предприятия-изготовителя.

## При обнаружении несоответствия изделий требованиям раздела 1 настоящих технических условий и монтажного проекта, изделия бракуются.

Забракованные изделия возвращаются на доработку и подлежат повторному контролю.

## Принятые изделия должны быть отмечены в заказной документации, а при отгрузке их заказчику - в накладной отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

# МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

## Испытания и проверки должны проводиться при нормальных значениях климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 в соответствии с требованиями настоящих технических условий. Оборудование, используемое при проведении испытаний и проверок, должно быть аттестовано согласно ПР 50.2.009. Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для контроля и испытаний, приведен в Приложении Б.

## Соответствие качества материалов и комплектующих изделий (1.2) проводится проверкой наличия документов, подтверждающих качество материалов и комплектующих.

## Проверка размеров и геометрической формы изделий, производиться универсальными измерительными средствами:

## линейкой измерительной металлической по ГОСТ 427-75;

- рулеткой измерительной по ГОСТ 7502-98;

- штангенциркулем по ГОСТ 166-89.

Неплоскостность стенок изделий прямоугольного сечения определяется путем наложения на плоскость стороны изделия ребром линейки измерительной.

Толщина стенок проверяется толщиномером или штангенциркулем. В местах замера необходимо зачистить заусенцы.

Перпендикулярность торцов прямых участков определяется следующим образом: на горизонтальную поверочную плиту вертикально (на фланец) устанавливается воздуховод (изделие) после чего с верхней части по образующей опускается простейший отвес.

Проверка угловых размеров изделий должна производиться специальными шаблонами, изготовленными на предприятии-производителе, по утвержденным в установленном порядке чертежам.

## Контроль качества сварных швов и качества защитного покрытия проводится визуально.

## Контроль плотности неразъемных соединений изделий должен проводиться на стенде по «Методике проведения испытаний воздуховодов и фасонных изделий на плотность в условиях заготовительного производства».

## Проверка массы изделия должна производиться путем контрольного взвешивания на весах.

## Проверка аэродинамических показателей проверяется в соответствии с ГОСТ 12.3.018.

## Проверка акустических показателей проверяется в соответствии с ГОСТ 28100.

## Комплектность и маркировка проверяется визуально.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

## Изделия перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в вертикальном или горизонтальном положении комплектно без упаковки или в универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке открытым транспортом изделие защищают от атмосферных осадков.

## При транспортировании или хранении изделий в горизонтальном положении должны быть приняты меры, обеспечивающие их защиту от механического повреждения и сохранность окрасочных покрытий (при наличии).

## Воздуховоды и фасонные изделия хранятся на открытых складских площадках, комплектно без упаковки или в контейнерах.

## Условия хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды – 1(Л) по ГОСТ 15150.

## Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

# УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Изделия должны эксплуатироваться в условиях, предусмотренных монтажными проектами и настоящими техническими условиями.

## Изделия должны соответствовать в части монтажа требованиям СП 73.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.05.01) и инструкций по монтажу воздуховодов, утвержденным в установленном порядке.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

## Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировании, хранения и правил монтажа.

## Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки их потребителю.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Ссылочные и нормативные документы

Таблица А.1

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ВСН 353-86 | Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей |
| СП 73.13330.2012 (СНиП 3.05.01-85) | Внутренние санитарно-технические системы зданий |
| СНиП 2.04.05-91 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| ГОСТ 2689-54 | Допуски и посадки размеров свыше 500 до 10000 мм |
| ГОСТ 14918-80 | Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия |
| ГОСТ 16523-97 | Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. |
| ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 14771-76 | Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 9.032-74 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения. |
| ГОСТ 9.301-86 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования |
| ГОСТ 5631-79 | Лак БТ-577 и краска БТ-177. |
| ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
| ГОСТ 24054-80 | Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования |
| ГОСТ 28100-2007 | Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 23170-78 | Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования |

Продолжение таблицы А.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| ПР 50.2.009-94 | Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ Р 53228-2008 | Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания |
| ГОСТ 12.0.001-82 | Система стандартов безопасности труда. Основные положения |
| ГОСТ 12.0.004-90 | Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения |
| ГОСТ 12.1.005-88 | Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.046-85 | Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок |
| ГОСТ 12.2.061-81 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам |
| ГОСТ 12.3.002-75 | Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.009-76 | Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.018-79 | Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний |
| ГОСТ 12.4.011-89 | Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| ГОСТ 12.4.021-75 | Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Перечень приборов и инструментов для проведения испытания

- Линейка 1000 ГОСТ 427.

- Весы по ГОСТ Р 53228.

- Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502.

- Штангенциркуль ШЦ-I I-250 ГОСТ 166.

- Стенд испытаний.

Примечание:

1  Допускается  применение других средств измерений с аналогичными метрологическими характеристиками.

2  Все средства измерений, применяемых для контроля, должны быть поверены.

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

# Методика проведения испытаний воздуховодов и фасонных частей по определению класса плотности

В.1 Область применения

Настоящая методика распространяется на воздуховоды и фасонные части для систем вентиляции и аспирации (далее – элементы) и устанавливает порядок определения класса плотности воздуховодов.

В.2 Нормы точности

Методика испытаний позволяет определять потери воздуха в образце воздуховода при избыточном статическом давлении с погрешностью не более 15%.

В.3 Сущность метода

В основу методики положен принцип определения расхода воздуха в испытываемом образце воздуховода при установленном избыточном статическом давлении.

При выполнении испытаний необходимо также соблюдать требования ГОСТ 24054.

В.4 Средства испытаний, вспомогательное оборудование и материалы

Для проведения испытаний применяется стенд согласно схемам, приведенным на рисунке В.1, включающий в себя следующие средства измерений и оборудование:

- средство измерения расхода воздуха с диапазоном измерения (1-10) м3/ч с относительной погрешностью ±3 %, с рабочим избыточным давлением не менее 1 кПа;

- средство измерения давления с диапазоном измерения (1-6) кПа и классом точности не менее 0,5;

- средство создания давления воздуха в испытываемом элементе до 6 кПа;

- регулятор давления с диапазоном регулирования (1-6) кПа и шагом регулирования 0,2 кПа;

- заглушки;

- уплотнительный материал;

- часы с ценой деления шкалы не более 1 мин.

Оборудование, используемое при проведении испытаний и проверок, должно быть аттестовано согласно ПР 50.2.009.

В.5 Требования безопасности

При проведении испытаний по данной методике испытаний соблюдают требования безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.001 и ГОСТ 12.2.061.

В.6 Условия испытаний

Испытания должны проводиться при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха (293±5) К ((20±5) оС);

- относительная влажность окружающего воздуха (65±5) %;

- давление воздуха (100±4) кПа.

В.7 Порядок подготовки испытаний

В.7.1 Испытания проводят на трех образцах.

В.7.2 Испытываемый образец устанавливают на стенд.

В.7.3 На торцы образца устанавливают заглушки и герметизируют стыковые соединения при помощи уплотнительного материала.

В.7.4 На регуляторе давления выставляют необходимое давление для испытаний.

В.7.5 Записывают показания средства, измеряющего расход воздуха.

В.8 Порядок проведения испытаний

При проведении испытаний выполняют следующие операции:

В.8.1 Включают средство создания давления воздуха в испытываемом элементе. Подают воздух в испытываемый элемент и создают в нем избыточное статическое давление, фиксируют показания средства измерения расхода воздуха и одновременно включают часы. Избыточное статическое давление в испытываемом элементе сети принимается не более 1,4 кПа для воздуховодов класса Н (нормальные) и не более 5,0 кПа — для воздуховодов класса П (плотные).

В.8.2 Через 10 мин. снимают конечное показание средства, измеряющего расход воздуха.

В.8.3 Испытания по В.8.1-В.8.2 повторяют для каждого образца.

В.9 Правила обработки результатов испытаний

Обработку результатов испытаний выполняют следующим образом:

В.9.1 По каждому испытанию определяют расход воздуха по показаниям средства измерения:

расхода воздуха по формуле

ΔVi=V2 – V1,	(В.1)

где V1 – значение показания средства измерения расхода воздуха в момент начала испытаний, м3/ч;

V2 – значение показания средства измерения расхода воздуха после 10 мин. испытаний, м3/ч.

В.9.2 За окончательный результат испытаний принимают среднее арифметическое значение результатов испытаний трех образцов, если сходимость результатов не превышает 10 %.

В.9.3 Оценку качества испытываемого элемента по плотности осуществляют сравнением полученных значений расхода воздуха.

Испытываемый элемент считается прошедшим испытание, если не произошло падения давления или полученное значение ΔV расхода воздуха равно начальному (согласно В.8.1).

В.10 Правила оформления результатов испытаний

Результаты испытаний должны оформляться протоколом по форме, установленной в конкретной испытательной лаборатории согласно требованиям руководства по качеству.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Внешний вид воздуховодов и фасонных частей

Прямоугольное сечение

Воздуховод

Параметры изделия:

- L=1250 мм, 1500 мм, 2000 мм, 2500 мм;

- углы усиления при A+B > 2000.

Таблица Г-1.1. Толщина металлов для воздуховодов произвольной длины.

| Размер, мм | A |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 |
| B | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | 150 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | 200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  | 300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 400 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 500 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 600 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 800 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1000 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1250 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Таблица Г-1.2. Толщина металла для воздуховодов с линии длиной 1.25 и 1.5 м.

| Размер, мм | A |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 |
| B | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |  |  |  |  |
|  | 150 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |  |  |  |
|  | 200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  | 300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 400 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 500 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 600 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 800 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|  | 1000 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|  | 1250 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | Углы усиления |

Врезка прямая

Параметры изделия:

- H=100 мм.

Таблица Г-2. Толщина металлов для прямоугольных прямых врезок

| Размер, мм | A |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| B | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | 150 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | 200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 400 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 500 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 600 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 800 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 1000 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Врезка прямоугольная на круглый воздуховод

Параметры изделия:

- H=100 мм.

- Толщина металла: 0,7мм.

Дроссель-клапан

Исполнение с одной лопаткой.

Исполнение с двумя лопатками.

Таблица Г-4.1. Длина и количество лопаток для прямоугольных дроссель-клапанов.

| B, мм | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во лопаток | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| L, мм | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 350 | 400 | 450 | 350 | 384 | 417 | 350 | 375 | 400 | 350 | 370 | 350 |

Таблица Г-4.2. Толщина металлов для прямоугольных дроссель-клапанов.

| Размер, мм | A |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| B | 100 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | 150 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |  |  |
|  | 200 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |  |
|  | 250 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 300 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 400 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 500 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 600 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 800 |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1000 |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Заглушка

Параметры изделия:

- Н=30 мм.

Таблица Г-5. Толщина металлов для прямоугольных заглушек.

| Размер, мм | А |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| B | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
|  | 150 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |  |  |
|  | 200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |  |
|  | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 400 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 500 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 600 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 800 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 1000 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Зонт крышный прямоугольный

Таблица Г-6.1. Параметры изделия.

| H1, мм |  | H3, мм | Н2, Z, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 (до сечения 300х300) 150 (до сечения 800х800) 200 (до сечения 1500х1500) |  | 100 (при Р < 3200) 150 (при Р ≥ 3200) | 100 (до сечения 700х700) 150 (до сечения 1500х1500) |

Купол зонта – 0,7 мм.

Таблица Г-6.2. Толщина металлов для прямоугольных крышных зонтов.

| Размер, мм | A |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 |
| B | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | 150 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | 200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  | 300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 400 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 500 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 600 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 800 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 1000 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1250 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

|  | Лапы 0,9 мм |
| --- | --- |
|  | Лапы из полосы 4х20 мм |

Отвод прямоугольный

Параметры изделия:

- H=100 мм при α от 15˚ до 90˚.

Таблица Г-7. Толщина металлов для прямоугольных отводов.

| Размер, мм | A |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| B | 100 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 |  |  |  |
|  | 150 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,7 |  |  |
|  | 200 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 |  |
|  | 250 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,8 0,7 |
|  | 300 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,5 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,9 0,7 |
|  | 400 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,9 0,7 |
|  | 500 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,9 0,7 |
|  | 600 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,9 0,7 |
|  | 800 |  | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,9 0,7 |
|  | 1000 |  |  | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,7 0,7 | 0,9 0,7 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,9 0,7 | 0,9 0,7 | 0,9 0,7 | 0,9 0,7 | 0,9 0,7 | 0,9 0,7 | 0,9 0,7 | 0,9 0,9 |

|  | Углы усиления |  | 0,7 0,5 | Фигура Спинка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Переход с изменением сечения

Параметры изделия:

- L=200-250 мм при Р от 400 до 800 мм или d от 100 до 500 мм;

- L=300-400 мм при Р от 800 до 3600 мм или d от 600 до 1000 мм;

- L=400-600 мм при Р от 3600 до 5600 мм или d от 1250 до 1800 мм.

Таблица Г-8. Толщина металлов для переходов с изменением сечения.

| Размеры, мм | d |
| --- | --- |
|  | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| AxB | 100х100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | 100х200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | 150х150 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | 150х200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | 200х200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  | 200х300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 300х300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 300х400 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 500х500 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 600х600 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 800х800 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 900х900 |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 1000х1000 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|  | 1200х1200 |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |

Ниппели:

- 0,7 мм при d < 1000 мм;

- 0,9 мм при d > 1000 мм.

Переход прямоугольный

Параметры изделия:

- L=200 мм при полупериметре большего сечения до 800 мм;

- L=300 мм при полупериметре большего сечения свыше 800 до 2000 мм;

- L= 400 мм при полупериметре большего сечения свыше 2000 мм.

Параметр длины указан для изделий с перепадом сечения не более 40%.

Длина переходов Типа 4 может быть на 50мм. меньше.

Таблица Г-9. Толщина металлов для прямоугольных переходов.

| Размеры, мм | A1xB1 |
| --- | --- |
|  | 100х100 | 150х150 | 200х200 | 300x200 | 300х300 | 500х500 | 600х600 | 800х800 | 900х900 | 1000х1000 | 1200х1200 |
| AxB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150х150 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200х200 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300x200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300х300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500х500 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 600х600 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | 800х800 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | 900х900 |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | 1000х1000 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | 1200х1200 |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |  |

|  | Углы усиления |
| --- | --- |

Камера статического давления ( КСД )

Параметры изделия:

- Глубина камеры: Н≤ 600 мм.

- Врезку допускается размещать на любой стороне по требованию заказчика.

- Толщина металла врезки – 0,7 мм.

Таблица Г-10. Толщина металлов для "КСД".

| Размер, мм | A |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 |
| B | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | 150 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | 200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  | 300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 400 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 500 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 600 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 800 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 1000 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 1250 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Вихревой диффузор

Параметры изделия:

- Размеры диффузора — АхВ мм.

- Присоединительный размер — Ø D мм.

- Толщина металла панели – 0,9 мм.

- Толщина металла обруча – 0,9мм.

- Кол-во пластин воздухораспределителя зависит от типоразмера, но не менее 10шт.

- Для монтажа на прямоугольную КСД добавлять к размерам А и В по +5мм.

Таблица Г-10.5. Таблица типоразмеров для "Вихревых диффузоров".

| А, мм | B, мм | D, мм | Металл панели |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 300 | 240 | 0,9 |
| 400 | 400 | 340 |  |
| 450 | 450 | 390 |  |
| 600 | 600 | 540 |  |

Решетка наружная

Параметры изделия:

- h= 50 мм.

- S= 50 мм.

- с внутренней стороны оснащена сеткой с ячейкой 20*20 мм.

Таблица Г-11. Толщина металлов для наружных решеток.

| Размер, мм | A |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| B | 100 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | 150 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | 200 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  | 250 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|  | 300 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|  | 400 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|  | 500 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|  | 600 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|  | 800 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|  | 1000 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Решетка РКДМ

Параметры изделия:

- h= 25 мм.

- угол наклона жалюзи: до 40˚.

Толщина металла:

- 0,7 мм;

Решетка накладная прямоугольная

Параметры изделия:

- угол наклона жалюзи: до 40˚

Толщина металла:

- 0,7 мм;

Тройник прямоугольный

Параметры изделия:

- H=100 мм (для симметричных тройников).

Таблица Г-12. Толщина металлов для симметричных прямоугольных тройников.

| Размер, мм | A |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 |
| B | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | 150 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | 200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  | 300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 400 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 500 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 600 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 800 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1000 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1250 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

S-образный отвод («утка»)

Параметры изделия:

- C, С1=30 мм;

- L=300 мм при Р от 400 до 1000 мм;

- L=500 мм при Р от 1000 до 4000 мм;

- L=800 мм при Р от 4000 до 8000 мм.

Таблица Г-13. Толщина металлов для прямоугольных S-образных отводов.

| Размер, мм | A |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 |
| B | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | 150 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | 200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  | 300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 400 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 500 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 600 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 800 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1000 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1250 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

|  | Углы усиления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вставка гибкая прямоугольная

Параметры изделия:

С – ширина гибкой части: 100мм

L – длина изделия: 240мм

Материал:

- Лента комбинированная: сталь , материал армированный с ПВХ покрытием, сталь оцинкованная;

Кассетный фильтр РВР

Параметры изделия:

Фильтрующий материал классов очистки: G3, G4, F5, F7 и F9 укладывается в один слой.

Фильтрующий материал с обеих сторон прижат оцинкованной сварной сеткой.

Корпус состоит из двух рамок вложенных друг в друга.

Размеры стороны кассеты меньше типоразмера сечения канала на 5мм.

Толщина металла:

- 0,7 мм;

Гофрированный фильтр ФяГ

Параметры изделия:

- S=48; 96 мм.

Фильтрующий материал классов очистки: G3, G4, F5, F7 и F9 укладывается в один слой.

Фильтрующий материал с обеих сторон прижат оцинкованной сварной сеткой.

Размеры стороны кассеты меньше типоразмера сечения канала на 5мм.

Толщина металла:

- 0,7 мм;

Карманный фильтр ФяК

Параметры изделия:

Фильтрующий материал классов очистки: G3, G4, F5, F7 и F9 сшивается в карманы.

Фильтрующий материал  должен быть плотно прижат внутри рамки.

Корпус представляет собой П-образный профиль шириной 25мм. сложенный в замкнутый контур и перегородками между карманами.

Размеры стороны кассеты меньше типоразмера сечения канала на 5мм.

Толщина металла:

- 0,7 мм;

Фильтровая секция прямоугольная

Параметры изделия:

- L= 100мм.(для стандартного исполнения с кассетой РВР)

Для замены фильтрующих кассет изделие оснащено крышкой. Крышка фиксируется на корпусе с помощью скреп-защелок.

Крышка проклеивается  резинкой уплотнительной. При закрытой крышке должна быть обеспечена достаточная герметичность изделия.

Фильтровая секция оснащается кассетным фильтром типа РВР, ФяК или ФяГ.

Размеры стороны кассеты меньше размеров сечения на 5мм.

Толщина металла:

- 0,7 мм;

Шибер

Параметры изделия:

- В1=В + 2*Х;

- В1=А + Z + S;

- H=200 мм;

- Н1=10 мм;

- S=2/3*А;

- Z, Y=30 мм при P (АхВ) до 2000 мм;

Z, Y=50 мм при P (АхВ) более 2000 мм.

- Толщина металла заслонки – 0,9 мм.

Таблица Г-14. Толщина металлов для прямоугольных шиберов.

| Размер, мм | A |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 |
| B | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | 150 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | 200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  | 300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 400 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 500 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 600 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 800 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 1000 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 1250 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

|  | Толщина заслонки – 0,9 мм |  |
| --- | --- | --- |

Шумоглушитель пластинчатый

Параметры изделия:

- L=1000 мм;

- S=100 мм при A < 1200;

- S=200 мм при A > 1200;

- Z=50, 100, 200 мм в зависимости от параметра А;

- толщина металла кассеты – 0,7 мм;

- по умолчанию кассеты шумоглушителя оснащены обтекателями;

- общая площадь кассет в сечении шумоглушителя не более ½ общей площади сечения.

Таблица Г-15. Толщина металлов для прямоугольных пластинчатых шумоглушителей.

| Размер, мм | A |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 |
| B | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | 150 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | 200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  | 300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 400 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 500 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 600 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 800 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1000 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1250 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Шумоглушитель трубчатый ТГ (ТГ - трубчатый глушитель)

Параметры изделия:

- L=1000 мм,

- Z=50, 100 мм.

Таблица Г-16. Толщина металлов для шумоглушителей ТГ.

| Размер, мм | A |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| В | 100 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 |  |  |  |
|  | 150 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 |  |  |
|  | 200 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 |  |
|  | 250 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 |
|  | 300 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 |
|  | 400 | 0,5 0,7 50 | 0,5 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 |
|  | 500 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 |
|  | 600 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 |
|  | 800 |  | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 |
|  | 1000 |  |  | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,9 0,9 100 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,7 0,7 50 | 0,9 0,9 100 | 0,9 0,9 100 |
| 0,5 – тощина рубашки; 0,7 – толщина крышки; 100 – Z толщина шумопоглощающего слоя. |  |  |  |  |  |  |

Шумоглушитель трубчатый ТГПС

(ТГПС – трубчатый глушитель пол сечения)

Параметры изделия:

- L=1000 мм;

- B1=1/2*B;

- угол α=45.

Таблица Г-17. Толщина металлов для шумоглушителей ТГПС.

| Размер, мм | A |
| --- | --- |
|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| B | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
|  | 150 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
|  | 200 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
|  | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 400 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 500 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 600 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | 800 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|  | 1000 |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
|  | 1200 |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Кассета – 0,7 мм

Узел прохода ПС (ПС-прямоугольное сечение)

Параметры изделия:

- L=1000 мм;

- A1=A + 400 мм;

- B1=B + 400 мм;

Толщина металла:

- труба: 0,7 мм;

- юбка: 0,9 мм;

- угол наклона юбки: до 70˚.

Круглое сечение

Воздуховод спирально-навивной

L=3000 мм

| D, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |

Таблица Г-18. Толщина металлов для спирально-навивных воздуховодов.

Воздуховод прямошовный

L=1250 мм, 1500 мм

| D, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,5 | 0,7 | 0,9 |

Таблица Г-19. Толщина металлов для прямошовных воздуховодов.

Отвод 90°

Таблица Г-20.1. Толщина металлов для круглых отводов 90°.

| D, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,5 | 0,7 | 0,9 |

Таблица Г-20.2. Параметры изделия.

| D, мм | A, мм | Конструкция |
| --- | --- | --- |
| 100 | 40 | из 4х частей |
| 125 |  |  |
| 160 |  |  |
| 200 |  |  |
| 250 |  |  |
| 315 |  |  |
| 400 |  |  |
| 500 |  |  |
| 630 | 60 |  |
| 800 |  |  |
| 1000 |  |  |
| 1250 |  |  |

Отвод 45°, 60°

Таблица Г-21.1. Толщина металлов для круглых отводов 45°.

| D, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,5 | 0,7 | 0,9 |

Таблица Г-21.2. Параметры изделия.

| D, мм | A, мм | Конструкция |
| --- | --- | --- |
| 100 | 40 | из 3х частей |
| 125 |  |  |
| 160 |  |  |
| 200 |  |  |
| 250 |  |  |
| 315 |  |  |
| 400 |  |  |
| 500 |  |  |
| 630 | 60 |  |
| 800 |  |  |
| 1000 |  |  |
| 1250 |  |  |

Отвод 30°, 15°

Таблица Г-22.1. Толщина металлов для круглых отводов 30°.

| D, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,5 | 0,7 | 0,9 |

Таблица Г-22.2. Параметры изделия.

| D, мм | A, мм | Конструкция |
| --- | --- | --- |
| 100 | 40 | из 2х частей |
| 125 |  |  |
| 160 |  |  |
| 200 |  |  |
| 250 |  |  |
| 315 |  |  |
| 400 |  |  |
| 500 |  |  |
| 630 | 60 |  |
| 800 |  |  |
| 1000 |  |  |
| 1250 |  |  |

Ниппель

Таблица Г-23.1. Толщина металлов для ниппелей.

| D, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,5 | 0,7 | 0,9 |

Таблица Г-23.2. Параметры изделия.

| D, мм | A, мм | L, мм |
| --- | --- | --- |
| 100 | 40 | 80 |
| 125 |  |  |
| 160 |  |  |
| 200 |  |  |
| 250 |  |  |
| 315 |  |  |
| 400 |  |  |
| 500 |  |  |
| 630 | 60 | 120 |
| 800 |  |  |
| 1000 | 80 | 160 |
| 1250 |  |  |

Врезка прямая

Таблица Г-24.1. Толщина металлов для круглых прямых врезок.

| D, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,7 | 0,9 |

Таблица Г-24.2. Параметры изделия.

| D, мм | A, мм | S, мм |
| --- | --- | --- |
| 100 | 40 | 70 |
| 125 |  |  |
| 160 |  |  |
| 200 |  |  |
| 250 |  |  |
| 315 |  |  |
| 400 |  |  |
| 500 |  |  |
| 630 | 60 | 110 |
| 800 |  |  |
| 1000 | 80 | 150 |
| 1250 |  |  |

Тройник

Таблица Г-25.1. Толщина металла для круглых тройников (для симметричных тройников).

| D, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,5 | 0,7 | 0,9 |

Врезка – 0,7 мм.

Таблица Г-25.2. Параметры изделия (для симметричных тройников).

| D, мм | L, мм | H, мм | S, мм | S1, мм | A, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 300 | 200 | 100 | 100 | 40 |
| 125 | 325 | 225 |  |  |  |
| 160 | 360 | 260 |  |  |  |
| 200 | 400 | 300 |  |  |  |
| 250 | 450 | 350 |  |  |  |
| 315 | 515 | 415 |  |  |  |
| 400 | 600 | 500 |  |  |  |
| 500 | 700 | 600 |  |  |  |
| 630 | 830 | 730 | 150 |  | 60 |
| 800 | 1000 | 900 |  |  |  |
| 1000 | 1200 | 1100 |  |  |  |
| 1250 | 1450 | 1350 |  |  |  |

Дроссель клапан

Таблица Г-26.1. Толщина металла для круглых дроссель-клапанов.

| D, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,7 | 0,9 |

Таблица Г-26.2. Параметры изделия.

| D, мм | L, мм | А, мм |
| --- | --- | --- |
| 100 | 180 | 40 |
| 125 | 180 |  |
| 160 | 180 |  |
| 200 | 200 |  |
| 250 | 250 |  |
| 315 | 320 |  |
| 400 | 410 |  |
| 500 | 510 |  |
| 630 | 640 | 60 |
| 800 | 810 |  |
| 1000 | 1010 |  |
| 1250 | 1260 |  |

Заглушка

Таблица Г-27.1. Толщина металла для круглых заглушек.

| D, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,5 | 0,7 | 0,9 |

Таблица Г-27.2. Параметры изделия.

| D, мм | h, мм |
| --- | --- |
| 100 | 60 |
| 125 |  |
| 160 |  |
| 200 |  |
| 250 |  |
| 315 |  |
| 400 |  |
| 500 |  |
| 630 | 100 |
| 800 |  |
| 1000 | 130 |
| 1250 |  |

Шибер КС (КС – круглое сечение)

Таблица Г-28.1. Толщина металлов для круглых шиберов.

| D, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,5 | 0,7 |
|  | 0,9 – толщина заслонки |

Таблица Г-28.2. Параметры изделия.

| D, мм | H, мм | L, мм | L1/S, мм | V1, мм | V, мм | AxB, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 200 | 75 | 25 | 40 | 10 | 200x150 |
| 125 |  | 100 | 25 |  |  | 250х180 |
| 160 |  | 100 | 25 |  |  | 285х210 |
| 200 |  | 100 | 25 |  |  | 325х250 |
| 250 |  | 125 | 30 |  |  | 405х310 |
| 315 |  | 155 | 30 |  |  | 500х375 |
| 400 |  | 190 | 40 |  |  | 630х480 |
| 500 |  | 250 | 40 |  |  | 790x580 |
| 630 | 250 | 315 | 40 | 60 |  | 985х710 |
| 800 |  | 400 | 50 |  |  | 1250х900 |
| 1000 |  | 500 | 50 |  |  | 1550х1100 |
| 1250 |  | 625 | 50 |  |  | 1925х1350 |

Дефлектор

Таблица Г-29.1. Толщина металлов для дефлекторов.

| D, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
|  | 0,7 | 0,9 - толщина лапок |

Таблица Г-29.2. Параметры изделия.

| D, мм | D1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 200 | 170 | 120 | 50 |
| 125 | 250 | 212 | 150 | 62 |
| 160 | 320 | 260 | 180 | 80 |
| 200 | 400 | 340 | 240 | 100 |
| 250 | 500 | 425 | 300 | 125 |
| 315 | 630 | 550 | 390 | 160 |
| 400 | 800 | 680 | 480 | 200 |
| 500 | 1000 | 850 | 600 | 250 |
| 630 | 1260 | 1100 | 756 | 315 |
| 710 | 1400 | 1200 | 840 | 360 |
| 800 | 1600 | 1360 | 960 | 400 |

Шумоглушитель круглый

D1=D + 150мм

Таблица Г-.30.1. Параметры изделия.

| D, мм | D1, мм | L, мм | A, мм | Шумопоглощающая кассета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 250 | 600/900 | 40 | НЕТ* |
| 125 | 275 |  |  |  |
| 160 | 310 |  |  |  |
| 200 | 350 |  |  |  |
| 250 | 400 |  |  |  |
| 315 | 465 |  |  |  |
| 400 | 550 |  |  |  |
| 500 | 650 |  |  |  |
| 630 | 780 |  | 60 |  |
| 800 | 950 |  |  | ДА* |
| 1000 | 1150 |  |  |  |
| 1250 | 1400 |  |  |  |

Таблица Г-30.2. Толщина металлов для трубчатых шумоглушителей круглого сечения.

| D, мм | D1, мм | t рубашка, мм | t крышка, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 250 | 0,5 | 0,7 |
| 125 | 275 |  |  |
| 160 | 310 |  |  |
| 200 | 350 |  |  |
| 250 | 400 |  |  |
| 315 | 465 |  |  |
| 355 | 505 |  |  |
| 400 | 550 |  |  |
| 450 | 600 |  |  |
| 500 | 650 |  |  |
| 560 | 610 |  |  |
| 630 | 780 |  |  |
| 710 | 860 |  |  |
| 800 | 950 |  |  |
| 900 | 1050 | 0,7 | 0,9 |
| 1000 | 1150 |  |  |
| 1250 | 1400 |  |  |

Врезка-седло

Таблица Г-31.1. Толщина металлов для врезки-седло.

| D, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,7 | 0,9 |

Таблица Г-31.2. Параметры изделия.

| D, мм | A, мм | А1, мм |
| --- | --- | --- |
| 100 | 100 | 40 |
| 125 |  |  |
| 160 |  |  |
| 200 |  |  |
| 250 |  |  |
| 315 |  |  |
| 400 |  |  |
| 500 |  |  |
| 630 | 130 | 60 |
| 800 |  |  |
| 1000 |  |  |
| 1250 |  |  |

Зонт крышный

Таблица Г-32.1. Толщина металла для круглых крышных зонтов.

| D, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,7 – толщина ниппеля | 0,9 - ниппель |
|  | 0,5 – толщина колпака | 0,7 – толщина колпака | 0,9 – толщина колпака |
|  | 0,9 – толщина лап | Полоса 4х25 |

Таблица Г-32.2. Параметры изделия.

| D, мм | D1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | H3, мм | Кол-во лап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 180 | 190 | 35 | 100 | 100 | 3 |
| 125 | 225 | 190 | 45 |  |  |  |
| 160 | 288 | 250 | 55 |  |  |  |
| 200 | 360 | 280 | 80 |  |  | 4 |
| 250 | 450 | 320 | 100 |  |  |  |
| 315 | 567 | 350 | 120 |  |  |  |
| 355 | 639 | 380 | 130 | 150 |  | 6 |
| 400 | 720 | 400 | 140 |  |  |  |
| 500 | 900 | 430 | 150 |  |  |  |
| 630 | 1134 | 460 | 180 |  | 150 |  |
| 710 | 1278 | 500 | 200 |  |  | 8 |
| 800 | 1440 | 530 | 220 |  |  |  |
| 900 | 1620 | 560 | 250 |  |  |  |
| 1000 | 1800 | 590 | 280 |  |  | 12 |
| 1250 | 2250 | 650 | 310 |  |  |  |

Диаметр колпака D1=d*1.8

Переход круглый

Таблица Г-33.1. Параметры изделия.

| D/d, мм | L, мм | D/d, мм | L, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 125/100 | 140 | 500/250 | 250 |
| 160/100 | 150 | 500/315 | 200 |
| 160/125 | 140 | 500/400 | 180 |
| 200/100 | 160 | 630/315 | 240 |
| 200/125 | 150 | 630/400 | 230 |
| 200/160 | 140 | 630/500 | 200 |
| 250/100 | 180 | 800/400 | 330 |
| 250/125 | 160 | 800/500 | 310 |
| 250/160 | 150 | 800/630 | 280 |
| 250/200 | 140 | 1000/500 | 360 |
| 315/160 | 180 | 1000/630 | 330 |
| 315/200 | 170 | 1000/800 | 280 |
| 315/250 | 170 | 1250/630 | 460 |
| 400/200 | 200 | 1250/800 | 430 |
| 400/250 | 200 | 1250/1000 | 330 |
| 400/315 | 170 |  |

Таблица Г-33.2. Толщина металлов для переходов круглого сечения.

| D, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,5 | 0,7 | 0,9 |

Узел прохода КС (КС – круглое сечение)

Параметры изделия:

- L=1000 мм;

- A=D + 400 мм;

- B=D + 400 мм;

- D1=D + 400 мм.

Толщина металла:

- труба: 0,7 мм;

- юбка: 0,9 мм;

- угол наклона юбки: до 70˚.

Насадок с водоотводящим кольцом

Параметры изделия:

- В верхнем сечении оснащен защитной сеткой.

- Отвод осадков осуществляется через медную трубку.

Таблица Г-34.1. Толщина металлов для насадков

| D, мм | 160 | 180 | 200 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мм | 0,7 |

Таблица Г-34.2. Параметры изделия

| D, мм | D1, мм | H, мм |
| --- | --- | --- |
| 160 | 320 | 340 |
| 180 | 335 | 375 |
| 200 | 345 | 400 |
| 250 | 430 | 470 |
| 280 | 480 | 550 |
| 315 | 550 | 560 |
| 355 | 615 | 630 |
| 400 | 685 | 790 |
| 450 | 775 | 840 |
| 500 | 855 | 910 |
| 560 | 955 | 1000 |
| 630 | 1075 | 1100 |
| 710 | 1215 | 1260 |

Решетка накладная круглая

Параметры изделия:

- угол наклона жалюзи: до 40˚

Толщина металла:

- 0,7 мм;

Вставка гибкая круглая

Параметры изделия:

С – ширина гибкой части: 100мм

L – длина изделия: 240мм

Материал:

- Лента комбинированная: сталь , материал армированный с ПВХ покрытием, сталь оцинкованная;

Фильтровая секция круглая

Параметры изделия:

- C= 100мм.(для стандартного исполнения с кассетой РВР)

- В= D + 80 мм.

- L= С + 140 мм.

Для замены фильтрующих кассет изделие оснащено крышкой. Крышка фиксируется на корпусе с помощью скреп-защелок.

Крышка проклеивается  резинкой уплотнительной. При закрытой крышке должна быть обеспечена достаточная герметичность изделия.

Фильтровая секция оснащается кассетным фильтром типа РВР, ФяК или ФяГ.

Размер стороны кассеты равен: D + 75мм.

Толщина металла:

- 0,7 мм;

Хомут обжимной для круглых воздуховодов

Параметры изделия:

- В= 20 мм.

Состоит из двух частей соединенных болтами, каждая часть изолирована от воздуховода резиновым уплотнителем специального профиля.

Монтажная гайка приварена на контактную сварку по ГОСТ 15878-79.

Толщина металла:

- б= 1,5 мм;

Таблица Г-35 Параметры изделия

| Условный диаметр | A, мм | Гайка |
| --- | --- | --- |
| 100 | 144 | М8 |
| 125 | 169 |  |
| 140 | 184 |  |
| 160 | 204 |  |
| 180 | 224 |  |
| 200 | 244 |  |
| 225 | 269 |  |
| 250 | 294 |  |
| 280 | 324 |  |
| 315 | 359 |  |
| 355 | 399 |  |
| 400 | 444 |  |
| 450 | 494 |  |
| 500 | 544 |  |

Сварные вентиляционные изделия

Прямоугольное сечение

Воздуховод

Заглушка

Отвод прямоугольный 90°

Параметры изделия:

- C= 100 мм.

Отвод прямоугольный 45°

Параметры изделия:

- C= 100 мм.

- Значение угла может быть 15°, 30°, 45°, 60°.

Переход прямоугольный

Параметры изделия:

- L=200 мм при Р большего сечения от 400 до 1600 мм;

- L=300 мм при Р большего сечения от 2000 до 4000 мм;

- L= 400 мм при Р большего сечения от 4800 до 5600 мм.

Переход с изменением типа сечения

Параметры изделия:

- L=200-250 мм при Р от 400 до 800 мм или d от 100 до 500 мм;

- L=300-400 мм при Р от 800 до 3600 мм или d от 600 до 1000 мм;

- L=400-600 мм при Р от 3600 до 5600 мм или d от 1250 до 1800 мм.

Тройник прямоугольный

Параметры изделия:

- H=100 мм.

Тройник-штаны прямоугольный

Параметры изделия:

- S=100 мм.

Круглое сечение

Воздуховод

Заглушка

Отвод круглый

Параметры изделия:

- R= D (стандарт). Возможно изготовление исполнений: R=1.5D; 2D; 2.5D; 3D.

- Значение угла может быть 15°, 30°, 45°, 60°, 90°.

Тройник круглый

Параметры изделия:

- S= 100 мм.

Переход круглый сварной

Таблица Г-36. Параметры изделия.

| D/d, мм | L, мм | D/d, мм | L, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 125/100 | 120 | 500/250 | 230 |
| 160/100 | 130 | 500/315 | 180 |
| 160/125 | 120 | 500/400 | 160 |
| 200/100 | 140 | 630/315 | 220 |
| 200/125 | 130 | 630/400 | 210 |
| 200/160 | 120 | 630/500 | 180 |
| 250/100 | 160 | 800/400 | 310 |
| 250/125 | 140 | 800/500 | 290 |
| 250/160 | 130 | 800/630 | 260 |
| 250/200 | 120 | 1000/500 | 340 |
| 315/160 | 160 | 1000/630 | 310 |
| 315/200 | 150 | 1000/800 | 260 |
| 315/250 | 150 | 1250/630 | 440 |
| 400/200 | 180 | 1250/800 | 410 |
| 400/250 | 180 | 1250/1000 | 310 |
| 400/315 | 150 |  |

Узел прохода УП

Параметры изделия:

- L= 1000 мм.

Толщина металла опорного фланца с косынками: б= 3,0 мм.

Количество рёбер(косынок) не менее 4-х штук.

Справочно использовать чертежи Госстроя серия 5.904-45.

Хомут на арматуре

(круглое и прямоугольное сечение)

Параметры изделия:

- L= 400 мм.

- S=25 мм.

Материал хомута – полоса 4х25 ГОСТ 103-76.

Арматуру Ø14мм сварить с хомутом дуговой сваркой по ГОСТ 14771-76.

Части соединяются в двух местах болтами М8.

Фасонные части систем аспирации и пневмотранспорта

Отвод

Параметры изделия:

- R= 1.5D; 2D; 2.5D; 3D.

- Стандартные значения угла: 15°, 30°, 45°, 60°, 90°.

Тройник-штаны

Параметры изделия:

- Значения угла и длин патрубков подбираются исходя из требований проекта.

Зонт вытяжной

Пристенный (ЗВП-1, ЗВП-2)

Островной (ЗВО-1, ЗВО-2, ЗВО-3)

Н = 400

Металл:

Нержавеющая сталь: AISI 304, AISI 430
Оцинкованная сталь: холоднокатаная, горячего цинкования

Зонт приточно-вытяжной

Пристенный (ЗПВП)

Островной (ЗПВО)

Н=400

Металл:

Нержавеющая сталь: AISI 304, AISI 430

Оцинкованная сталь: холоднокатаная, горячего цинкования

Панель Равномерного всасывания (ПРВ)

(Панель Чернобережского)

| Модель | A (мм) | B (мм) | D (мм) | H (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1П6 (стандарт) | 600 | 645 | 280 | 1000 |
| 1П9 (стандарт) | 900 | 645 | 315 | 1000 |
| Нестандарт | на заказ | на заказ | на заказ | на заказ |

Металл:

Нержавеющая сталь: AISI 304, AISI 430

Оцинкованная сталь: холоднокатаная, горячего цинкования

Конфигурации:

С верхним отводом

С нижним отводом

Воздушный Клапан (АВК)

Материалы и комплектующие:

- Стенки, лопатки и ось под привод изготовлены из алюминиевых профилей.

- Все внутренние элементы для удерживания и вращения лораток(оси, втулки, шестеренки, заглушки и компенсаторы) - пластиковые.

- Лопатки и корпус снабжены специальным резиновым уплотнителем "GA".

Конфигурации:

- Основная - с площадкой под электропривод.

- Опционально возможно оснастить изделие рукояткой для регулирования вручную. Рукоять оснащена винтом-барашком для фиксации лопаток в требуемом положении.

Параметры изделия:

- минимальные размеры А и В = 100мм.

- минимально допустимый шаг по размеру В = 50мм.

- свыше размера А=1000мм. клапан изготавливается с перегородкой(двухсекционное исполнение).